## Errores
brand | code | equipment | classification | tipo | problem | priority | cause | solution | impact | source_url
HUAWEI | 2001 | Inversor SUN2000 |  | DC | String Voltage High | Alta | Voltaje alto en string por exceso de módulos en serie, baja temperatura o diseño fuera de rango. | Medir Voc por string, comparar con límite de MPPT, revisar número de módulos en serie y corregir diseño. | Puede detener MPPT/string o provocar desconexión. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100345192
HUAWEI | 2002 | Inversor SUN2000 |  | Arco/DC | DC Arc Fault | Critico | Arco DC por conector flojo, cable dañado, humedad o crimpado deficiente. | Apagar AC/DC con procedimiento seguro, inspeccionar conectores, cableado y cajas; reemplazar conectores dañados y ejecutar prueba AFCI. | Riesgo eléctrico y paro de inversor/string. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100345192
HUAWEI | 2003 | Inversor SUN2000 |  | Arco/DC | DC Arc Fault | Critico | Arco DC intermitente o falso contacto en el arreglo FV. | Localizar string afectado, revisar conectores, módulos y cableado; no operar si la alarma se repite. | Riesgo eléctrico y desconexión por protección. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100345192
HUAWEI | 2004 | Inversor SUN2000 |  | DC | DC Overvoltage | Critico | Tensión DC por encima del rango permitido del inversor. | Medir Voc en frío, validar strings y retirar módulos en serie si excede el máximo. | Puede dañar entrada DC y detener equipo. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100345192
HUAWEI | 2005 | Inversor SUN2000 |  | DC | DC in Reverse Polarity | Critico | Polaridad DC invertida en string o entrada MPPT. | No energizar; verificar PV+ y PV- con multímetro, corregir polaridad y revisar fusibles/entrada. | Riesgo de daño y paro inmediato. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100345192
HUAWEI | 2006 | Inversor SUN2000 |  | DC | DC Short-Circuited or Reverse Polarity | Critico | Corto entre PV+ y PV- o polaridad incorrecta. | Abrir seccionador DC, medir continuidad/aislamiento, separar strings y corregir cableado. | Riesgo eléctrico, daño interno o paro. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100345192
HUAWEI | 2009 | Inversor SUN2000 |  | Aislamiento | String Short-Circuited to Ground | Critico | String en corto a tierra por cable, módulo o conector dañado. | Medir aislamiento por string, revisar humedad, canalización, conectores y módulos. | Riesgo de fuga a tierra y paro por protección. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100345192
HUAWEI | 2011 | Inversor SUN2000 |  | DC | String Reverse Connection | Critico | String con polaridad inversa o PV+ y PV- en corto. | Revisar polaridad del string, corregir conexión y validar ausencia de corto. | Puede causar paro o daño en entrada. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100345192
HUAWEI | 2012 | Inversor SUN2000 |  | DC | String Current Backfeed | Alta | Corriente inversa por strings desbalanceados, módulo dañado o configuración anormal. | Comparar corriente por string, revisar fusibles, sombras, módulos y conexiones paralelas. | Baja generación y posible protección. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100345192
HUAWEI | 2013 | Inversor SUN2000 |  | Baja generación | Abnormal String Power | Intermedia | Potencia anormal por sombra, suciedad, módulo dañado, fusible o conector flojo. | Comparar I/V por MPPT, inspección visual, termografía, limpieza y revisión de fusibles/conectores. | Baja generación localizada. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100345192
HUAWEI | 2015 | Inversor SUN2000 |  | Baja generación | PV String Loss | Alta | String desconectado, fusible abierto, seccionador abierto o conector flojo. | Verificar tensión del string, fusibles, conectores, entrada MPPT y configuración en plataforma. | Pérdida directa de generación. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100345192
HUAWEI | 2021 | Inversor SUN2000 |  | Arco/DC | AFCI Check Failure | Alta | Falla de autodiagnóstico AFCI por firmware, sensor o circuito interno. | Reiniciar de forma segura, actualizar firmware si aplica y escalar si persiste. | Puede bloquear protección AFCI o generar paro. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100345192
HUAWEI | 2031 | Inversor SUN2000 |  | AC/Red | Phase Wire Short-Circuited to PE | Critico | Fase en corto con PE por cableado AC, humedad o falla interna. | Desenergizar, medir fase-tierra, revisar tablero AC, terminales y canalización. | Riesgo eléctrico y desconexión. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100345192
HUAWEI | 2032 | Inversor SUN2000 |  | AC/Red | Grid Failure | Alta | Pérdida de red, interruptor abierto, fase perdida o voltaje fuera de rango. | Confirmar tensión AC, protecciones, breaker, transformador y estado de red/generador. | Paro por protección de red. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100345192
HUAWEI | 2033 | Inversor SUN2000 |  | AC/Red | Grid Undervoltage | Alta | Bajo voltaje por red débil, caída de tensión, transformador o cableado. | Medir tensión en bornes y tablero, revisar calibre, caída de tensión, tap y protecciones. | Desconexión o intermitencia. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100345192
HUAWEI | 2034 | Inversor SUN2000 |  | AC/Red | Grid Overvoltage | Alta | Voltaje de red alto, impedancia elevada, tap incorrecto o retorno de energía. | Medir en máxima generación, revisar impedancia, transformador, tap y grid code autorizado. | Desconexión por sobrevoltaje. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100345192
HUAWEI | 2035 | Inversor SUN2000 |  | AC/Red | Grid Voltage Imbalance | Alta | Desbalance entre fases por cargas, transformador o conexiones flojas. | Medir fases, revisar balance de carga, torque y transformador. | Desconexión o reducción de potencia. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100345192
HUAWEI | 2036 | Inversor SUN2000 |  | AC/Red | Grid Overfrequency | Alta | Frecuencia alta en red o motogenerador. | Medir frecuencia, revisar gobernador del generador, sincronismo y parámetros de red. | Desconexión por frecuencia. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100345192
HUAWEI | 2037 | Inversor SUN2000 |  | AC/Red | Grid Underfrequency | Alta | Frecuencia baja en red o generador saturado. | Revisar generador, cargas, regulación de frecuencia y protección configurada. | Desconexión por frecuencia. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100345192
HUAWEI | 2038 | Inversor SUN2000 |  | AC/Red | Grid Frequency Unstable | Alta | Frecuencia inestable en red débil, microred o motogenerador. | Registrar frecuencia, revisar generadores, cargas y rampas de potencia. | Paro intermitente o baja disponibilidad. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100345192
HUAWEI | 2039 | Inversor SUN2000 |  | AC/Red | AC Overcurrent | Critico | Sobrecorriente AC por corto, transitorio, mala conexión o falla interna. | Revisar corriente por fase, protecciones, torque, tablero AC y calidad de red. | Riesgo de protección/daño y paro. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100345192
HUAWEI | 2040 | Inversor SUN2000 |  | AC/Red | DC Component Overhigh | Alta | Componente DC elevada en salida AC por falla interna o conversión anormal. | Reiniciar, medir calidad de energía y escalar con logs si persiste. | Desconexión por protección. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100345192
HUAWEI | 2051 | Inversor SUN2000 |  | Aislamiento | Abnormal Residual Current | Critico | Corriente residual/fuga por humedad, aislamiento bajo o módulo/cable dañado. | Medir aislamiento DC, revisar humedad, módulos, conectores y puesta a tierra. | Riesgo eléctrico y paro. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100345192
HUAWEI | 2061 | Inversor SUN2000 |  | Tierra física | Abnormal Grounding | Alta | PE deficiente, tierra interrumpida o mala unión equipotencial. | Medir continuidad PE, resistencia de tierra, barras y torque de terminales. | Riesgo de protección y operación insegura. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100345192
HUAWEI | 2062 | Inversor SUN2000 |  | Aislamiento | Low Insulation Resistance | Critico | Resistencia de aislamiento baja por cable, módulo, humedad o conector. | Probar aislamiento por string, localizar falla, secar/reemplazar componentes dañados. | Paro por seguridad y fuga a tierra. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100345192
HUAWEI | 2063 | Inversor SUN2000 |  | Temperatura | Overtemperature | Alta | Alta temperatura, ventilación deficiente, polvo o ventiladores dañados. | Revisar ventilación, separación, limpieza, disipador y ventiladores; corregir ubicación si aplica. | Derating o paro por temperatura. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100345192
HUAWEI | 2064 | Inversor SUN2000 |  | Falla interna | Device Fault | Critico | Falla interna de hardware o control. | Reinicio controlado, descarga de logs y soporte Huawei; posible reemplazo de tarjeta/equipo. | Paro del equipo. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100345192
HUAWEI | 2070/2071 | Inversor SUN2000 |  | AC/Red | Active/Passive Islanding | Alta | Condición de isla o pérdida de red. | Revisar interruptores, red, generador, sincronización y protecciones anti-isla. | Desconexión por protección. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100345192
HUAWEI | 2072 | Inversor SUN2000 |  | AC/Red | Transient AC Overvoltage | Alta | Pico transitorio AC por maniobra, rayo, cargas o red inestable. | Revisar SPD AC, historial de maniobras, transformador y calidad de red. | Desconexión y posible daño si recurrente. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100345192
HUAWEI | 2080 | Inversor SUN2000 |  | Configuración FV | Abnormal PV Module Configuration | Intermedia | Configuración de módulos/optimizadores/string incorrecta. | Validar layout, mapa de strings, cantidad real, optimizadores y configuración. | Baja generación o monitoreo incorrecto. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100345192
HUAWEI | 2081 | Inversor SUN2000 |  | Optimizador | Optimizer Fault | Intermedia | Optimizador desconectado, dañado o sin comunicación. | Revisar optimizador, módulo, conectores, polaridad y mapa físico-lógico. | Pérdida por módulo/string asociado. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100345192
HUAWEI | 2085 | Inversor SUN2000 |  | PID | Built-in PID Operation Abnormal | Intermedia | Función PID anormal por aislamiento/configuración. | Revisar PID, tierra, aislamiento y compatibilidad del sistema. | Puede afectar degradación/recuperación PID. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100345192
HUAWEI | 2086/2087 | Inversor SUN2000 |  | Temperatura | External/Internal Fan Abnormal | Alta | Ventilador bloqueado, sucio, dañado o sin alimentación. | Limpiar, revisar giro y alimentación; reemplazar ventilador si falla. | Derating o paro por temperatura. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100345192
HUAWEI | 2088 | Inversor SUN2000 |  | DC/Protección | Abnormal DC Protection Unit | Alta | SPD DC, fusible, seccionador o módulo de protección anormal. | Revisar SPD, fusibles, seccionadores, continuidad e indicadores visuales. | Riesgo de protección insuficiente o paro. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100345192
HUAWEI | 2090 | Inversor/SmartLogger |  | Control potencia | Abnormal Active Power Scheduling Instruction | Intermedia | Límite/comando activo anormal por SmartLogger, PPC, API o exportación cero. | Revisar consignas de potencia activa, límites, medidor, PPC y permisos de control. | Limitación de generación. | https://support.huawei.cn/enterprise/en/doc/EDOC1100411805/9977dccb/Error%20Code%20List.htm
HUAWEI | 2091 | Inversor/SmartLogger |  | Control reactiva | Abnormal Reactive Power Scheduling Instruction | Intermedia | Comando de reactiva/PF inválido o incompatible. | Revisar FP, Q(U), cos φ, consignas de red y SmartLogger. | Puede reducir potencia activa o afectar calidad de red. | https://support.huawei.cn/enterprise/en/doc/EDOC1100411805/9977dccb/Error%20Code%20List.htm
HUAWEI | 2092 | Inversor/Medidor |  | Medición/CT | CT Connection Abnormal | Alta | CT invertidos, fases cruzadas o relación mal configurada. | Revisar sentido de CT, fase correspondiente, relación, cableado y medidor. | Exportación cero/medición incorrecta. | https://support.huawei.cn/enterprise/en/doc/EDOC1100411805/9977dccb/Error%20Code%20List.htm
HUAWEI | 2093 | Inversor SUN2000 |  | DC | DC Switch Status Abnormal | Alta | Interruptor DC abierto, defectuoso o sensor anormal. | Verificar posición del seccionador, tensión DC y estado del contacto. | Pérdida de strings o paro. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100345192
HUAWEI | 2098 | Inversor SUN2000 |  | Comunicación | Parallel System Communication Failure | Intermedia | Comunicación paralela anormal, direcciones o red inestable. | Revisar cableado, direcciones, terminación, firmware y topología. | Operación coordinada afectada. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100345192
HUAWEI | 2102 | Inversor/SmartLogger |  | Comunicación | Protection Upon Communication Failure | Alta | Pérdida de comunicación con logger/controlador/PPC. | Revisar RS485/FE, red, direcciones, logger, control y tiempo de espera. | Puede limitar o apagar por seguridad. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100345192
HUAWEI | 2103 | Inversor SUN2000 |  | Temperatura/AC | AC Terminal Temperature Abnormal | Critico | Terminal AC caliente por falso contacto, torque bajo o cable subdimensionado. | Desenergizar, termografía, revisar torque, zapatas, calibre y decoloración. | Riesgo térmico/incendio y paro. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100345192
HUAWEI | 2104 | Inversor SUN2000 |  | Temperatura/DC | DC Terminal Temperature Abnormal | Critico | Conector DC caliente por crimpado/torque deficiente o corriente alta. | Desenergizar, inspeccionar conectores, reemplazar dañados y validar corriente por string. | Riesgo térmico/incendio y paro. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100345192
HUAWEI | 2110 | Inversor/SmartLogger |  | Control potencia | Power Control Abnormal at Grid Connection Point | Alta | Medidor/CT/control de exportación cero anormal. | Revisar medidor de red, CT, SmartLogger, límites de planta y lectura en punto de conexión. | Limitación o exportación incorrecta. | https://support.huawei.cn/enterprise/en/doc/EDOC1100411805/9977dccb/Error%20Code%20List.htm
HUAWEI | 2113 | Inversor SUN2000 |  | Configuración | Invalid Region | Alta | Grid code/región inválido o incompatible. | Validar país/región, grid code y permisos de instalador. | Puede impedir conexión u operar fuera de norma. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100345192
HUAWEI | 61440 | Inversor SUN2000 |  | Comunicación | Faulty Monitoring Unit | Intermedia | Unidad/tarjeta de monitoreo defectuosa. | Reiniciar comunicación, revisar firmware/red/logger; escalar si persiste. | Pérdida de monitoreo o datos. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100345192
HUAWEI | 1100 | SmartLogger |  | Control potencia | Active Power Scheduling Instruction Exception | Intermedia | Instrucción activa inválida por PPC, API, medidor o límite mal configurado. | Revisar control de potencia activa, exportación cero, consignas remotas y comunicación con medidor/PPC. | Limitación de planta. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100330465
HUAWEI | 1101 | SmartLogger |  | Control reactiva | Reactive Power Scheduling Instruction Exception | Intermedia | Comando reactivo/PF inválido. | Revisar PF, Q(U), consignas externas y grid code. | Puede afectar potencia activa y regulación. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100330465
HUAWEI | 1103 | SmartLogger |  | Protección AC | MCB Disconnect | Alta | Interruptor MCB abierto o disparado. | Revisar carga asociada, corto, alimentación auxiliar y reconectar solo si no hay falla. | Pérdida de equipo/ramal. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100330465
HUAWEI | 1105 | SmartLogger |  | Comunicación | Device Address Conflict | Intermedia | Dos equipos con misma dirección Modbus/RS485. | Corregir direcciones, baud rate, escaneo y mapa de dispositivos. | Lecturas duplicadas o pérdida de comunicación. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100330465
HUAWEI | 1106 | SmartLogger |  | Protección AC | AC SPD Fault | Alta | SPD AC dañado o disparado. | Revisar indicador, fusibles/protección y tierra; reemplazar SPD. | Protección contra sobretensión reducida. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100330465
HUAWEI | 1107-1114 | SmartLogger |  | Señal externa | DI Custom Alarm | Intermedia | Señal externa por contacto seco: puerta, paro, EPO o protección. | Identificar lógica de cada DI, revisar contacto NO/NC, cableado y evento real. | Depende de la señal; puede activar paro. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100330465
HUAWEI | 1115 | SmartLogger |  | Alimentación auxiliar | 24 V Power Failure | Alta | Fuente 24 V dañada, corto o sobrecarga auxiliar. | Medir 24 V, desconectar cargas por partes, revisar fusible/fuente y polaridad. | Afecta sensores/control/comunicación. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100330465
HUAWEI | 1136 | SmartLogger |  | Comunicación | Communication Failure | Alta | Pérdida de comunicación por Ethernet, RS485, IP o alimentación. | Revisar alimentación, FE/RS485, switch, IP, firewall y reinicio controlado. | Pérdida de monitoreo/control. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100330465
HUAWEI | 1141 | SmartLogger |  | Protección sistema | Array Linkage Shutdown Protection | Critico | Paro enlazado por EPO, STS, BMS, PCS o protección severa. | Rastrear origen del paro, revisar DI, EPO, BMS, PCS, STS y secuencia de arranque. | Paro de arreglo/planta. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100330465
HUAWEI | 1145 | SmartLogger |  | Motogenerador | Genset Control Failed | Alta | Control de generador fallido o señal no responde. | Revisar DO/DI, comunicación, modo de operación, frecuencia/voltaje y lógica de arranque/parada. | Operación híbrida comprometida. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100330465
HUAWEI | 1154 | SmartLogger |  | Comunicación | Southbound Device Communication Abnormal | Intermedia | Comunicación anormal con inversores, medidores, PCS o batería. | Revisar cableado, dirección, baud rate, polaridad A/B, terminaciones y alimentación. | Monitoreo/control parcial afectado. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100330465
HUAWEI | 1163 | SmartLogger |  | Configuración | Array Topology Abnormal | Intermedia | Topología de equipos mal configurada o dispositivos faltantes. | Revisar subarreglos, cantidad de equipos, relación logger-inversores y escaneo. | Datos/control inconsistentes. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100330465
HUAWEI | 1167 | SmartLogger |  | Medición/AC | Wire Sequence Detection Abnormal | Alta | Secuencia de fases o cableado de muestreo anormal. | Revisar secuencia de fases, medidor, CT/PT y cableado de tensión/corriente. | Control/medición incorrectos. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100330465
HUAWEI | 1169 | SmartLogger |  | Medición/CT | Sampling Anomaly at Grid Connection Point | Alta | Muestreo anormal por medidor, CT/PT o conexión incorrecta. | Revisar lecturas del medidor, fases, CT invertidos, relación CT/PT y ubicación. | Exportación cero/control de potencia incorrecto. | https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100330465
SUNGROW | 002/003/014/015 | Inversor |  | AC/Red | Grid Overvoltage | Alta | Voltaje AC alto, impedancia elevada, tap incorrecto o red débil. | Medir voltaje en bornes, revisar impedancia, transformador, calibre de cable y parámetros autorizados. | Desconexión por sobrevoltaje. | https://academy.sungrow-emea.com/en/collections/352339-inverter-related-faults
SUNGROW | 004/005 | Inversor |  | AC/Red | Grid Undervoltage | Alta | Bajo voltaje de red, fase caída, breaker o conductor dañado. | Revisar tensión AC, breaker, terminales, protecciones, cableado y transformador. | Desconexión por bajo voltaje. | https://academy.sungrow-emea.com/en/collections/352339-inverter-related-faults
SUNGROW | 008 | Inversor |  | AC/Red | Grid Overfrequency | Alta | Frecuencia de red/generador alta. | Medir frecuencia, revisar generador/gobernador, grid code y protección. | Desconexión por frecuencia. | https://academy.sungrow-emea.com/en/collections/352339-inverter-related-faults
SUNGROW | 009 | Inversor |  | AC/Red | Grid Underfrequency | Alta | Frecuencia baja por red débil o generador saturado. | Revisar generador, cargas, sincronización y parámetros autorizados. | Desconexión por frecuencia. | https://academy.sungrow-emea.com/en/collections/352339-inverter-related-faults
SUNGROW | 010 | Inversor |  | AC/Red | Islanding / Grid Loss | Alta | Pérdida de red, isla o breaker abierto. | Confirmar red, interruptores, fusibles, protecciones AC y sincronización. | Paro por protección anti-isla. | https://academy.sungrow-emea.com/en/collections/352339-inverter-related-faults
SUNGROW | 013 | Inversor |  | AC/Red | Grid Abnormal | Alta | Forma de onda distorsionada, armónicos, red/generador inestable. | Revisar calidad de energía, THD, transformador, generador y cargas no lineales. | Desconexión intermitente. | https://academy.sungrow-emea.com/en/collections/352339-inverter-related-faults
SUNGROW | 017 | Inversor |  | AC/Red | Grid Voltage Imbalance | Alta | Desbalance entre fases o conexión floja. | Medir fases, revisar torque, balance de cargas y transformador. | Reducción o desconexión. | https://academy.sungrow-emea.com/en/collections/352339-inverter-related-faults
SUNGROW | 037 | Inversor |  | Temperatura | Overtemperature | Alta | Temperatura ambiente/interna elevada, radiador sucio o ventilación deficiente. | Revisar ventilación, separación, limpieza, filtros, fans y temperatura ambiente. | Derating o paro térmico. | https://academy.sungrow-emea.com/en/collections/352339-inverter-related-faults
SUNGROW | 039 | Inversor |  | Aislamiento | Low Insulation Resistance | Critico | Humedad, cable DC dañado, módulo con fuga o conector mal sellado. | Medir aislamiento por string, separar strings, revisar conectores, módulos y humedad. | Paro por seguridad. | https://academy.sungrow-emea.com/en/collections/352339-inverter-related-faults
SUNGROW | 040 | Inversor |  | Falla interna | Hardware Overvoltage/Overcurrent Protection | Critico | Evento DC/AC severo o falla interna. | Revisar voltajes y corrientes, protecciones; reiniciar y escalar si persiste. | Paro del inversor. | https://academy.sungrow-emea.com/en/collections/352339-inverter-related-faults
SUNGROW | 043 | Inversor |  | Temperatura | Low Temperature | Intermedia | Temperatura ambiente bajo rango o sensor anormal. | Verificar condiciones ambientales y sensor si lectura no coincide. | Operación limitada. | https://academy.sungrow-emea.com/en/collections/352339-inverter-related-faults
SUNGROW | 070/082/083/512/513 | Inversor |  | Temperatura | Fan Alarms | Alta | Ventilador bloqueado, sucio, dañado o sin alimentación. | Limpiar, revisar giro, alimentación/cableado y reemplazar ventilador si falla. | Derating por temperatura. | https://academy.sungrow-emea.com/en/collections/352339-inverter-related-faults
SUNGROW | 075 | Inversor |  | Comunicación | Parallel Communication Abnormal | Intermedia | RS485/CAN incorrecto, dirección duplicada o comunicación inestable. | Revisar direcciones, cableado, terminaciones, polaridad, firmware y master/slave. | Operación coordinada afectada. | https://academy.sungrow-emea.com/en/collections/352339-inverter-related-faults
SUNGROW | 087/089 | Inversor |  | Arco/DC | AFD Alarm | Alta | Detección preventiva de arco o conexión DC deficiente. | Revisar conectores, cajas combinadoras, cable DC, humedad y rutas de cable. | Riesgo de arco o paro. | https://academy.sungrow-emea.com/en/collections/352339-inverter-related-faults
SUNGROW | 088 | Inversor |  | Arco/DC | Arc Fault | Critico | Arco DC real o falso positivo por falso contacto. | Apagar de forma segura, inspeccionar strings, conectores, módulos y cajas; no reconectar sin revisión. | Riesgo eléctrico/incendio. | https://academy.sungrow-emea.com/en/collections/352339-inverter-related-faults
SUNGROW | 106 | Inversor |  | Tierra física | Ground Cable Fault | Alta | PE desconectado, resistencia alta o mala unión. | Revisar continuidad PE, barra de tierra, torque y resistencia de tierra. | Operación insegura. | https://academy.sungrow-emea.com/en/collections/352339-inverter-related-faults
SUNGROW | 020/025/101/202/320 | Inversor |  | Falla interna | System Fault | Critico | Error interno, firmware, tarjeta o evento transitorio. | Esperar recuperación, reiniciar AC/DC, descargar logs y contactar Sungrow si persiste. | Paro o falla interna. | https://academy.sungrow-emea.com/en/collections/352339-inverter-related-faults
SUNGROW | 433 | Inversor |  | PID | PID Function Abnormity | Intermedia | Función PID no eleva tensión o configuración anormal. | Revisar PID, aislamiento, parámetros y condiciones del arreglo. | Protección PID no opera correctamente. | https://academy.sungrow-emea.com/en/collections/352339-inverter-related-faults
SUNGROW | 434 | Inversor |  | PID | PID Overvoltage/Overcurrent Protection | Alta | Ajuste PID excesivo, aislamiento/configuración anormal o falla interna. | Revisar aislamiento, duty cycle PID y configuración; escalar si no hay anomalía. | Puede detener función PID o inversor. | https://academy.sungrow-emea.com/en/collections/352339-inverter-related-faults
SUNGROW | 514 | Inversor/Medidor |  | Medición/Comunicación | Meter Communication Abnormal | Alta | Cable del medidor, RS485 invertido, dirección o alimentación incorrecta. | Revisar polaridad RS485, dirección, baud rate, alimentación y relación CT. | Exportación/medición incorrecta. | https://academy.sungrow-emea.com/en/collections/352339-inverter-related-faults
SUNGROW | 1616 | Inversor |  | Falla interna | System Hardware Fault | Critico | Hardware interno defectuoso. | Reinicio controlado, revisar firmware/logs y soporte Sungrow. | Paro por hardware. | https://academy.sungrow-emea.com/en/collections/352339-inverter-related-faults
SMA | 101 | Inversor SMA |  | AC/Red | Grid Fault / Grid Monitoring | Alta | Voltaje o impedancia de red alta. | Medir voltaje en punto de conexión, revisar impedancia, transformador y calibre; contactar operador si está fuera de rango. | Desconexión por red. | https://manuals.sma.de/SB240-10/en-US/391458315.html
SMA | 102 | Inversor SMA |  | AC/Red | Fast Overvoltage | Alta | Pico de voltaje o impedancia elevada. | Revisar tensión AC, maniobras, taps de transformador, protecciones y parámetros aprobados. | Paro intermitente. | https://manuals.sma.de/SB240-10/en-US/391458315.html
SMA | 202 | Inversor SMA |  | AC/Red | Fast Undervoltage / Grid Disconnection | Alta | Breaker abierto, cable AC dañado o bajo voltaje. | Confirmar breaker, conexión AC, cableado y voltaje dentro de rango. | Desconexión por bajo voltaje. | https://manuals.sma.de/SB240-10/en-US/391458315.html
SMA | 301 | Inversor SMA |  | AC/Red | Voltage Rise Protection | Alta | Aumento de voltaje durante generación por impedancia o red alta. | Medir en máxima producción, revisar conductor AC, transformador y red. | Limitación/desconexión. | https://manuals.sma.de/SB240-10/en-US/391458315.html
SMA | 401 | Inversor SMA |  | AC/Red | Islanding | Alta | El inversor detecta operación aislada de la red. | Revisar conexión de red, frecuencia, interruptores y generador si aplica. | Desconexión anti-isla. | https://manuals.sma.de/SB240-10/en-US/391458315.html
SMA | 501 | Inversor SMA |  | AC/Red | Frequency Disturbance | Alta | Frecuencia fuera de rango. | Medir frecuencia, registrar variaciones, revisar generador/red y operador de red. | Desconexión por frecuencia. | https://manuals.sma.de/SB240-10/en-US/391458315.html
SMA | 1001 | Inversor SMA |  | AC/Tierra | L/N Reversed or PE Missing | Critico | Cableado AC incorrecto, neutro/línea invertido o PE ausente. | Revisar asignación L/N/PE, terminales, conectores AC y continuidad de tierra. | Riesgo eléctrico y paro. | https://manuals.sma.de/SB240-10/en-US/391458315.html
SMA | 3401/3402/3407 | Inversor SMA |  | DC | DC Overvoltage | Critico | Demasiados módulos en serie o Voc alto en frío. | Desconectar DC, medir Voc por string y validar contra límite máximo del inversor. | Riesgo de daño en entrada DC. | https://manuals.sma.de/SB240-10/en-US/391458315.html
SMA | 3501 | Inversor SMA |  | Aislamiento | Insulation Failure | Critico | Resistencia de aislamiento baja o falla a tierra en arreglo FV. | Medir aislamiento por string, localizar falla a tierra, revisar humedad, cableado y módulos. | Paro por seguridad. | https://manuals.sma.de/SBxx-1VL-40/en-US/391466379.html
SMA | 3601 | Inversor SMA |  | Aislamiento | Ground Fault / Insulation | Critico | Corriente/falla a tierra o aislamiento anormal. | Probar strings, revisar conectores, módulos, canalizaciones y humedad. | Riesgo eléctrico y paro. | https://manuals.sma.de/SBxx-1VL-40/en-US/391466379.html
SMA | 3701 | Inversor SMA |  | Aislamiento | Residual Current / Ground Fault | Critico | Fuga temporal a tierra, humedad o aislamiento degradado. | No resetear sin inspección; revisar aislamiento DC, conectores, módulos y humedad. | Riesgo eléctrico y desconexión. | https://manuals.sma.de/SBxx-1VL-40/en-US/391466379.html
SMA | 4301 | Inversor SMA |  | Arco/DC | Arc Fault Detected | Critico | Arco DC por conector defectuoso, falso contacto o caja combinadora. | Desenergizar, inspeccionar DC completo, conectores, cajas y módulos; reinicio manual solo tras corrección. | Riesgo de arco/incendio. | https://manuals.sma.de/SB240-10/en-US/391458315.html
SMA | 6002 | Inversor SMA |  | Falla interna | Self-diagnosis/System Data Defective | Intermedia | Datos del sistema o firmware defectuoso. | Actualizar firmware con herramienta SMA y revisar recurrencia. | Operación anormal o pérdida de monitoreo. | https://manuals.sma.de/SB240-10/en-US/391458315.html
SMA | 6305/6415 | Inversor SMA |  | Falla interna | Device Disturbance | Alta | Falla interna o autodiagnóstico fuera de rango. | Registrar evento, reiniciar si procede y contactar SMA Service Line. | Puede detener el equipo. | https://manuals.sma.de/SB240-10/en-US/391458315.html
SMA | 6450 | Inversor SMA |  | Baja generación | Energy Transfer Not Possible | Intermedia | Voltaje red alto, módulo sombreado/sucio/defectuoso o baja irradiancia. | Revisar voltaje de red, voltaje DC, suciedad, sombra y estado de módulos. | Baja generación/no inyección. | https://manuals.sma.de/SB240-10/en-US/391458315.html
SMA | 6501/6502 | Inversor SMA |  | Temperatura | Overtemperature / Thermal Derating | Alta | Ventilación deficiente, temperatura alta o disipador sucio. | Revisar ventilación, limpieza, separación, temperatura ambiente y ventiladores. | Derating o paro térmico. | https://manuals.sma.de/SB240-10/en-US/391458315.html
SMA | 7701/7702 | Inversor SMA |  | Falla interna | Relay/Internal Device Fault | Critico | Relé AC, tarjeta interna o hardware defectuoso. | Reinicio controlado, revisar logs; si vuelve, soporte SMA/reemplazo. | Paro por hardware. | https://manuals.sma.de/SB240-10/en-US/391458315.html
SMA | 9002 | Inversor SMA |  | Configuración | Invalid Grid Guard Code | Intermedia | Código/permiso SMA Grid Guard inválido. | Verificar permisos, código Grid Guard y configuración con instalador autorizado. | No permite modificar parámetros protegidos. | https://manuals.sma.de/SB240-10/en-US/391458315.html
SMA | 10265 | Inversor/Multigate |  | Comunicación | PLC Communication Disturbed | Intermedia | Interferencia o comunicación PLC débil. | Revisar canalizaciones, comunicación, separación de cables y soporte SMA si persiste. | Pérdida de comunicación/monitoreo. | https://manuals.sma.de/SB240-10/en-US/391458315.html
SOLIS | 1010 | Inversor Solis |  | AC/Red | OV-G-V 01/02/03/04/05 | Alta | Sobrevoltaje de red por tensión alta, grid code incorrecto o impedancia elevada. | Medir voltaje AC, revisar estándar de red, conexiones AC y frecuencia; ajustar protecciones solo con autorización. | Desconexión por red. | https://usservice.solisinverters.com/support/solutions/articles/73000560423-solis-inverter-alarm-codes-complete-list-
SOLIS | 1011 | Inversor Solis |  | AC/Red | UN-G-V | Alta | Bajo voltaje de red, fase caída o breaker/cable defectuoso. | Confirmar red normal, medir en bornes, revisar breaker, cableado AC y grid code. | Desconexión por bajo voltaje. | https://usservice.solisinverters.com/support/solutions/articles/73000560423-solis-inverter-alarm-codes-complete-list-
SOLIS | 1012 | Inversor Solis |  | AC/Red | OV-G-F | Alta | Frecuencia superior al límite. | Medir frecuencia, revisar red/generador y parámetros de protección. | Desconexión por frecuencia. | https://usservice.solisinverters.com/support/solutions/articles/73000560423-solis-inverter-alarm-codes-complete-list-
SOLIS | 1013 | Inversor Solis |  | AC/Red | UN-G-F | Alta | Frecuencia baja por red débil o generador inestable. | Registrar frecuencia, revisar cargas, generador y parámetros. | Desconexión por frecuencia. | https://usservice.solisinverters.com/support/solutions/articles/73000560423-solis-inverter-alarm-codes-complete-list-
SOLIS | 1014 | Inversor Solis |  | AC/Red | Backfeed_Iac | Alta | Corriente AC de retorno o salida anormal. | Reiniciar; revisar red, conexión AC y corriente; escalar si persiste. | Protección por corriente inversa. | https://usservice.solisinverters.com/support/solutions/articles/73000560423-solis-inverter-alarm-codes-complete-list-
SOLIS | 1015 | Inversor Solis |  | AC/Red | NO-Grid | Alta | Sin red, breaker abierto o cable AC dañado. | Confirmar red, interruptor, fusibles, tensión y estándar de red. | Inversor fuera de operación. | https://usservice.solisinverters.com/support/solutions/articles/73000560423-solis-inverter-alarm-codes-complete-list-
SOLIS | 1016 | Inversor Solis |  | AC/Red | G-PHASE | Alta | Desbalance trifásico, pérdida de fase o mala conexión. | Medir fases, revisar secuencia, torque, cableado AC y transformador. | Desconexión o red inestable. | https://usservice.solisinverters.com/support/solutions/articles/73000560423-solis-inverter-alarm-codes-complete-list-
SOLIS | 1017 | Inversor Solis |  | AC/Red | G-F-FLU | Alta | Frecuencia de red anormal o variable. | Revisar calidad de red, frecuencia, generador y cargas grandes. | Desconexión intermitente. | https://usservice.solisinverters.com/support/solutions/articles/73000560423-solis-inverter-alarm-codes-complete-list-
SOLIS | 1018 | Inversor Solis |  | AC/Red | OV-G-I | Critico | Sobrecorriente de salida, transitorio AC, corto o red anormal. | Confirmar red, conexiones AC, protecciones y corriente por fase. | Paro/protección por sobrecorriente. | https://usservice.solisinverters.com/support/solutions/articles/73000560423-solis-inverter-alarm-codes-complete-list-
SOLIS | 1019 | Inversor Solis |  | AC/Red | IGFOL-F | Intermedia | Error de seguimiento de corriente de red. | Revisar red y cableado AC; reiniciar y escalar si persiste. | Operación inestable. | https://usservice.solisinverters.com/support/solutions/articles/73000560423-solis-inverter-alarm-codes-complete-list-
SOLIS | 101A | Inversor Solis |  | AC/Red | PHASE-FAULT | Alta | Ángulo/secuencia de fase anormal. | Verificar cableado AC, ángulo entre fases y secuencia; reiniciar. | Desconexión por fase. | https://usservice.solisinverters.com/support/solutions/articles/73000560423-solis-inverter-alarm-codes-complete-list-
SOLIS | 1020 | Inversor Solis |  | DC | OV-DC / OV-DC01/02 | Critico | Sobrevoltaje DC por demasiados módulos o Voc alto. | Medir Voc por string y comparar con máximo del inversor; corregir diseño. | Riesgo de daño DC y paro. | https://usservice.solisinverters.com/support/solutions/articles/73000560423-solis-inverter-alarm-codes-complete-list-
SOLIS | 1020 | Inversor Solis |  | Falla interna/DC | BoostFal | Alta | Falla en circuito boost DC o entrada anormal. | Reiniciar, revisar DC y escalar a Solis si persiste. | Paro o baja generación. | https://usservice.solisinverters.com/support/solutions/articles/73000560423-solis-inverter-alarm-codes-complete-list-
SOLIS | 1021 | Inversor Solis |  | Falla interna/DC | OV-BUS | Alta | Sobrevoltaje en bus DC por entrada anormal o falla interna. | Revisar voltaje DC, strings, reiniciar y escalar si continúa. | Paro por bus DC. | https://usservice.solisinverters.com/support/solutions/articles/73000560423-solis-inverter-alarm-codes-complete-list-
SOLIS | 1022 | Inversor Solis |  | Falla interna/DC | UNB-BUS | Alta | Bus DC desbalanceado o falla interna. | Reiniciar, revisar lectura de bus y soporte Solis si persiste. | Paro/operación anormal. | https://usservice.solisinverters.com/support/solutions/articles/73000560423-solis-inverter-alarm-codes-complete-list-
SOLIS | 1027 | Inversor Solis |  | DC | DC-INTF | Alta | Corriente DC anormal, cable falso/dañado o string defectuoso. | Revisar cableado DC, conectores, corriente por string y reiniciar. | Baja generación o protección DC. | https://usservice.solisinverters.com/support/solutions/articles/73000560423-solis-inverter-alarm-codes-complete-list-
SOLIS | 1029 | Inversor Solis |  | Aislamiento | PVGndRun | Critico | Terminal FV aterrizado en operación o string a tierra. | Revisar si algún string está aterrizado, medir aislamiento y localizar falla. | Riesgo eléctrico y paro. | https://usservice.solisinverters.com/support/solutions/articles/73000560423-solis-inverter-alarm-codes-complete-list-
SOLIS | 1030 | Inversor Solis |  | AC/Red | GRID-INTF | Alta | Interferencia de red, armónicos, forma de onda no ideal o cargas aguas abajo. | Revisar calidad de energía, armónicos, filtros, cargas y ajuste de grid filter en configuración especial si aplica. | Desconexión por interferencia. | https://usservice.solisinverters.com/support/solutions/articles/73000560423-solis-inverter-alarm-codes-complete-list-
SOLIS | 1031 | Inversor Solis |  | Falla interna | INI-FAULT | Alta | Falla de inicialización DSP. | Reiniciar y escalar a Solis si persiste. | Equipo no inicializa correctamente. | https://usservice.solisinverters.com/support/solutions/articles/73000560423-solis-inverter-alarm-codes-complete-list-
SOLIS | 1033 | Inversor Solis |  | Aislamiento | PV ISO-PRO | Critico | Baja resistencia de aislamiento FV por humedad, cable o módulo dañado. | Probar strings individualmente, medir aislamiento, revisar N-tierra si aplica y firmware. | Paro por seguridad. | https://usservice.solisinverters.com/support/solutions/articles/73000560423-solis-inverter-alarm-codes-complete-list-
SOLIS | 1034 | Inversor Solis |  | Aislamiento | ILeak-PRO | Critico | Corriente de fuga por humedad o aislamiento degradado. | Revisar strings, aislamiento, módulos, cableado, RSD y humedad; monitorear recurrencia en lluvia/mañana. | Paro por fuga. | https://usservice.solisinverters.com/support/solutions/articles/73000560423-solis-inverter-alarm-codes-complete-list-
SOLIS | 1036 | Inversor Solis |  | Falla interna | DSP-B-FAULT / DSP-B-Com-Fau | Alta | Falla entre DSP master/slave o software DSP ausente. | Reiniciar; si persiste, actualizar/servicio Solis. | Falla de control interno. | https://usservice.solisinverters.com/support/solutions/articles/73000560423-solis-inverter-alarm-codes-complete-list-
SOLIS | 1040 | Inversor Solis |  | Arco/DC | AFCI-Check | Alta | Falla de autoprueba AFCI. | Reiniciar; si persiste, soporte Solis. | Protección AFCI anormal. | https://usservice.solisinverters.com/support/solutions/articles/73000560423-solis-inverter-alarm-codes-complete-list-
SOLIS | 1041 | Inversor Solis |  | Arco/DC | ARC-FAULT | Critico | Arco DC por conector flojo/roto, cable dañado o arco real. | Apagar de forma segura, revisar MC4, cajas y cable DC antes de reconectar. | Riesgo de arco/incendio. | https://usservice.solisinverters.com/support/solutions/articles/73000560423-solis-inverter-alarm-codes-complete-list-
SOLIS | 1059 | Inversor Solis |  | Medición/AC | Vg-Sample | Intermedia | Desviación entre voltaje medido por inversor y real. | Comparar voltaje mostrado vs multímetro; reiniciar y escalar si no coincide. | Lectura/control anormal. | https://usservice.solisinverters.com/support/solutions/articles/73000560423-solis-inverter-alarm-codes-complete-list-
SOLIS | Fan Alarm | Inversor Solis |  | Temperatura | Internal Fan Alarm | Alta | Ventilador interno bloqueado, sucio o dañado. | Revisar arranque del ventilador, limpiar o reemplazar. | Derating térmico. | https://usservice.solisinverters.com/support/solutions/articles/73000560423-solis-inverter-alarm-codes-complete-list-
SOLIS | Fan_H Alarm | Inversor Solis |  | Temperatura | External Fan Alarm | Alta | Ventilador externo bloqueado, sucio o dañado. | Limpiar/reemplazar ventilador externo y reiniciar. | Derating térmico. | https://usservice.solisinverters.com/support/solutions/articles/73000560423-solis-inverter-alarm-codes-complete-list-
SOLIS | DcSpdFail | Inversor Solis |  | Protección DC | DC SPD Failure | Alta | SPD DC disparado o dañado. | Revisar indicador, fusibles, tierra y reemplazar SPD. | Protección DC reducida. | https://usservice.solisinverters.com/support/solutions/articles/73000560423-solis-inverter-alarm-codes-complete-list-
SOLIS | VgSpdFail | Inversor Solis |  | Protección AC | AC SPD Failure | Alta | SPD AC disparado o dañado. | Revisar SPD AC, tierra y reemplazar si está dañado. | Protección AC reducida. | https://usservice.solisinverters.com/support/solutions/articles/73000560423-solis-inverter-alarm-codes-complete-list-
SOLIS | FuseFail | Inversor Solis |  | Protección DC | Fuse Failure | Alta | Fusible abierto en modelos aplicables. | Revisar y reemplazar fusible según manual. | String/entrada fuera de operación. | https://usservice.solisinverters.com/support/solutions/articles/73000560423-solis-inverter-alarm-codes-complete-list-